## 気密性能試験結果（改定JIS）
住宅の気密性能試験結果 （１）
依 頼 者 | 会社名又は氏名 |  | 岐阜県立森林文化アカデミー | [5 empty] | 電話 | 0575-35-3889
| 住 所 |  | 岐阜県美濃市曽代88
測 定 対 象 建 物 の 概 要
建物の名称 |  |  | テストケース
所在地 |  |  | 岐阜県美濃市
竣工年月日 |  |  | 2023-10-10
構造及び工法 |  |  | 木造軸組工法
建築基準法上の 延べ床面積 （A） | 地階床面積 |  | 0 |  | m2
| １階床面積 |  | 96 |  | m2
| ２階床面積 |  | 0 |  | m2
| 3階床面積 |  | 0 |  | m2
| 延べ床面積 |  | 96 |  | m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ）
開口部の仕様 |  |  | 窓 | 引き違い窓 | 〇 | 辷り出し窓 | 〇 | 外開き窓 | ー | 片引き窓 | 〇
|  |  | 玄関戸 | 外開き戸 | ー | 内開き戸 | ー | 片引き戸 | 〇 | 引き違い戸 | ー
その他（構成と開閉方式）
主な部位の 気密層の仕様 |  |  | 96 窓 玄関戸: 屋根 天井 外壁 床; 96 引き違い窓 外開き戸: 防湿フィルム; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: 〇（気密テープ使用）; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 透湿防水シート; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: ー
|  |  |  | 合板・PB等の面材 |  | 〇（気密テープ使用） |  | ボード状断熱材 |  | 〇（気密テープ使用）
|  |  |  | 吹付けウレタン |  | ー |  | 木材、コンクリート等 |  | ー
その他
|  |  | 基礎断熱 | 土台と基礎の取り合い |  | 〇（気密パッキン使用） |  | その他
|  |  | 設備廻り | ユニットバス |  | 〇（基礎断熱部で気密） |  | 設備配管 |  | 〇（気密部材で気密）
建物概要図 |  |  | 96 窓 玄関戸: 別紙添付図面の通り
通気量を測定した位置 |  |  | 96 窓 玄関戸: 添付平面図に示す
測 定 時 の 建 物 条 件
| 部 位 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 方 法; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 確認; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 特記事項（左欄以外の処理方法）
１ | 建物外皮にあるドア・窓 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: ロック(施錠); m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 〇
２ | 天井・床下改め口 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 普通に閉めた状態; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 〇
３ | 郵便受け |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 普通に閉めた状態; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: なし
４ | 車庫に通じるドア |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 普通に閉めた状態; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: なし
５ | 基礎と床の両方を断熱して いる地下へ通じるドア |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 普通に閉めた状態; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: なし
６ | 換気レジスター |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 目張り; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 〇
７ | 台所レンジファン |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 目張り; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 〇
８ | 換気扇・天井扇 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 目張り; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 〇
９ | ＦＦ式以外の煙突の穴 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 目張り; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: なし
１０ | 屋外へ通じる排水管 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 封水または管口を目張り; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 〇
１１ | 集中換気システムの給排気 ダクトの屋外側出入口 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 目張り; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: なし
１２ | 建物外皮の外側にある開口部 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 普通に開けた状態; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: なし
実質延べ床面積の算出
（A） | 建築基準法上の床面積 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 96; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: m2
除外する 床面積 （B） | 測定対象外にした部分(空間)の名称 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: なし; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 気密性能から除く外皮の室外側とした部分 （車庫、地下室等）
| 延床面積(A)から除外する床面積 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 0; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: m2
| 天井ふところの相当床面積 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 0; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: m2; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 天井ふところ容積/2.6m
加算する 床面積 （C） | 吹抜けの相当床面積 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 0; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: m2; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 上階の床高さを延長し天井下面から2.1m以上の部分の面積
| 不規則な吹抜けの相当床面積 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 0; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: m2; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 高い天井でFL+2.6m以上部分の容積/2.6m
| 小屋裏の相当床面積 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 0; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: m2; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 室内に通じる小屋裏容積/2.6m
| 基礎内の相当床面積 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 0; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: m2; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 基礎断熱の床下容積/2.6m
| その他の相当床面積 |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 0; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: m2; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 出窓等の容積/2.6m
測定対象とした建物の実質延べ床面積 S1 |  |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 96; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: m2; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: Ｓ1＝(A)ー(B)＋(C)
建物の外皮内の気積 Vt |  |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 240; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: m3; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 50Pa時の漏気回数を求めるときに記入のこと | 階間の天井ふところの容積は除く
気積から求めた建物の実質延べ床面積 S2 |  |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 92.3077; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: m2; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: Ｓ2＝Vt/2.6
計算に用いる建物の実質延べ床面積 S |  |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 96; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: m2; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: S1とS2の大きい方の値
住宅の気密性能試験結果 （２）
測定者・測定方法・測定装置
事 業 所 |  | 岐阜県立森林文化アカデミー | m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 事業所登録番号
所 在 地 |  | 岐阜県美濃市曽代88 | m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 電話; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: 0575-35-3889
測定者 |  |  | m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 登録番号
測定方法 |  | （財）建築SDGs推進センター「JIS改正対応 住宅の気密性能試験方法」(2023年4月) JIS A 2201 送風機による住宅等の気密性能試験方法による。 流量及び圧力の測定は、あらかじめ校正した測定装置を使用し、減圧法にて行った。
測定装置 |  | 住宅気密測定装置 アメニティエアロテスタ 型式KNSｰ5000C 株式会社コーナー札幌製
試験日時 |  | 2023-07-31 | 96 引き違い窓 外開き戸: 14:28; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: ～; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: 15:35; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 天 候; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） ー 〇: 晴れ時々曇り
測定時の環境 |  | 室内温度 | 96 引き違い窓 外開き戸: 24.9; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: ℃; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 風 速; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） ー 〇: 1.2; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: ｍ／ｓ | 風速が3ｍ/ｓ以下を確認、超えた場合は室内外圧力差3Pa以下を確認
|  | 外気温度 | 96 引き違い窓 外開き戸: 28.6; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: ℃; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 風向（主風向）; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） ー 〇: 南南西 | 室内の空気温度は5～35℃の範囲内で計測
|  | 気圧 | 96 引き違い窓 外開き戸: ーーー; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: hPa; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 風速測定位置; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） ー 〇: 建物南側前面道路1.5Mの高さ | 気圧はわかる範囲で記入（計算には影響なし） |  | グラフ用
各圧力差⊿Ｐ (Pa)における通気量Q（m3/h） |  | データ測定回 | 96 引き違い窓 外開き戸: １回; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: ２回; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: ３回; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: 全測定点の平均 |  | 1回 | 3.9047 | 0.76165 | 49.6332 | 1.3129 | 2回 | 3.8712 | 0.76336 | 48.0013 | 1.31 | 3回 | 3.9016 | 0.72813 | 49.4837 | 1.3734
|  | 測定点 |  | 差圧⊿P | 風量Q | 差圧⊿P | 風量Q | 差圧⊿P | 風量Q |  |  |  | 1 | 4.4427 | 0.68289 | r2 | 0.99474 | 1 | 4.3944 | 0.73315 | r2 | 0.98697 | 1 | 4.4188 | 0.69315 | r2 | 0.99727
|  | 1 |  | 19.4 | 85 | 20.4 | 81 | 19.6 | 83 |  |  |  | 2 | 4.625 | 0.99098 | STD | 1.024 | 2 | 4.6444 | 0.96021 | STD | 1.0367 | 2 | 4.625 | 1.0172 | STD | 1.016
|  | 2 |  | 26.4 | 102 | 25.6 | 104 | 27.1 | 102 |  |  |  | 3 | 4.8752 | 1.2615 | 49.6332 | 1 | 3 | 4.8752 | 1.2843 | 48.0013 | 1 | 3 | 4.8203 | 1.2758 | 49.4837 | 1
|  | 3 |  | 34.6 | 131 | 35.4 | 131 | 35.1 | 124 |  |  |  | 4 | 5.0239 | 1.4577 | 49.6332 | 9.8 | 4 | 4.9698 | 1.4529 | 48.0013 | 9.8 | 4 | 4.9698 | 1.4481 | 49.4837 | 9.8
|  | 4 |  | 42.1 | 152 | 41.9 | 144 | 41.7 | 144 |  |  |  | 5 | 5.1299 | 1.6115 | 100 | 24.5844 | 5 | 5.0752 | 1.5992 | 100 | 25.6321 | 5 | 5.0689 | 1.6012 | 100 | 25.7542
|  | 5 |  | 49.1 | 169 | 48.5 | 160 | 48.6 | 159 | [6 empty] | 291.1402 | 100 |  |  |  | 282.6895 | 100 |  |  |  | 268.5207 | 100
隙間特性値 ｎ (１≦ｎ≦２) |  |  | 96 窓 玄関戸: [-]; 96 引き違い窓 外開き戸: 1.3129; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: 1.31; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 1.3734; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: 1.3321 | 隙間特性値nは1から２の間とする。外れた場合は再測定 | 平均用
回帰式の決定係数R2 (R2≧0.98) |  |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 0.99474; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: 0.98697; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 0.99727; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: 0.98692 | 回帰式の決定係数R2は0.98以上とする | 1回 | ⊿P | Q | 3.8929 | 0.75069 | 49.0532 | 1.3321
データの信頼性 |  |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 問題なし; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: 問題なし; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 問題なし; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: 問題なし |  | 1 | 19.4 | 85 | 4.4427 | 0.68289 | r2 | 0.98692
通気率 α |  | [ｍ3/ｈ・Pa1/n] | 96 引き違い窓 外開き戸: 8.7259; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: 8.406; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 9.3913; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: 8.8422 |  | 2 | 26.4 | 102 | 4.625 | 0.99098 | STD | 1.0305
Ｑ9.8 ：圧力差9.8Pa時の通気量 |  |  | 96 窓 玄関戸: [ｍ3/ｈ]; 96 引き違い窓 外開き戸: 49.6332; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: 48.0013; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 49.4837; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: 49.0532 |  | 3 | 34.6 | 131 | 4.8752 | 1.2615 | 49.0532 | 1
係数 ｂ ：外気温で決まる空気密度ρの係数 |  |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 0.6788; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: 0.6788; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 0.6788; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: 0.6788 |  | 4 | 42.1 | 152 | 5.0239 | 1.4577 | 49.0532 | 9.8
総相当隙間面積 αＡ ：αA＝Q9.8×ｂ |  |  | 96 窓 玄関戸: [cm2]; 96 引き違い窓 外開き戸: 33.7; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: 32.6; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 33.6; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: 33.3 | 有効数字は3桁とする | 5 | 49.1 | 169 | 5.1299 | 1.6115 | 100 | 25.3098
実質延べ床面積 S |  |  | 96 窓 玄関戸: [m2]; 96 引き違い窓 外開き戸: 96; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: 96; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 96; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: 96 |  | 6 | 20.4 | 81 | 4.3944 | 0.73315 | 280.5101 | 100
相当隙間面積 Ｃ ：C＝αA/S カッコ内は四捨五入前の参考値 |  |  | [cm2/m2] | 0.35104 | 0.35104 | 0.33958 | 0.33958 | 0.35 | 0.35 | 0.34687 | 0.34687 | C値は少数第2位を四捨五入して少数点以下1桁で表す | 7 | 25.6 | 104 | 4.6444 | 0.96021
５０Pa時の漏気回数 ＡＣＨ |  |  | 96 窓 玄関戸: [回/ｈ]; 96 引き違い窓 外開き戸: 0.7155; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: 0.69391; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 0.67543; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: 0.69463 | パッシブハウスの基準は０．６回/h以下 | 8 | 35.4 | 131 | 4.8752 | 1.2843
⊿Ｐ=50Pa時の通気量 |  |  | 96 窓 玄関戸: [ｍ3/ｈ]; 96 引き違い窓 外開き戸: 171.7211; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: 166.5389; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 162.1025; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: 166.712 |  | 9 | 41.9 | 144 | 4.9698 | 1.4529
[13 empty] | 10 | 48.5 | 160 | 5.0752 | 1.5992
風量[m3/h] |  |  | 96 窓 玄関戸: 風量[m3/h]; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: 風量[m3/h]; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） ー 〇: 風量[m3/h] |  | 11 | 19.6 | 83 | 4.4188 | 0.69315
[13 empty] | 12 | 27.1 | 102 | 4.625 | 1.0172
[13 empty] | 13 | 35.1 | 124 | 4.8203 | 1.2758
[13 empty] | 14 | 41.7 | 144 | 4.9698 | 1.4481
[13 empty] | 15 | 48.6 | 159 | 5.0689 | 1.6012
１回 |  |  | 96 窓 玄関戸: ２回; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: ３回; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） ー 〇: 全測定点の平均
測定結果添付欄
住宅の気密性能試験結果 （３）
複数回測定した際は下記に記録を残すことができる。
各圧力差⊿Ｐ (Pa)における通気量Q（m3/h） |  | データ測定回 | 96 引き違い窓 外開き戸: １回; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: ２回; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: ３回; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: 4回 |  | 1回 | 6.2862 | 0.59611 | 537.1278 | 1.6775 | 2回 |  |  |  |  | 3回 |  |  |  |  | 4回
|  | 測定点 |  | 差圧⊿P | 風量Q | 差圧⊿P | 風量Q | 差圧⊿P | 風量Q | 差圧⊿P | 風量Q |  | 1 | 6.3208 | 0.040005 | r2 | 0.99873 | 1 |  |  | r2 |  | 1 |  |  | r2 |  | 1 | r2
|  | 1 | 96 引き違い窓 外開き戸: 10.2; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 556 |  | 2 | 6.7286 | 0.77632 | STD | 1.0152 | 2 |  |  | STD | 1 | 2 |  |  | STD | 1 | 2 | STD | 1
|  | 2 | 96 引き違い窓 外開き戸: 21.3; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 836 |  | 3 | 6.9344 | 1.0952 | 537.1278 | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1
|  | 3 | 96 引き違い窓 外開き戸: 29.3; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 1027 |  | 4 | 7.1115 | 1.3657 | 537.1278 | 9.8 | 4 |  |  |  | 9.8 | 4 |  |  |  | 9.8 | 4 |  | 9.8
|  | 4 | 96 引き違い窓 外開き戸: 38.4; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 1226 |  | 5 | 7.2668 | 1.6396 | 100 | 1 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
|  | 5 | 96 引き違い窓 外開き戸: 50.5; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 1432 |  |  |  |  | 2144.9526 | 100
隙間特性値 ｎ (１≦ｎ≦２) |  |  | 96 窓 玄関戸: [-]; 96 引き違い窓 外開き戸: 1.6775
回帰式の決定係数R2 (R2≧0.98) |  |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 0.99873
通気率 α |  | [ｍ3/ｈ・Pa1/n] | 96 引き違い窓 外開き戸: 137.7837
Ｑ9.8 ：圧力差9.8Pa時の通気量 |  |  | 96 窓 玄関戸: [ｍ3/ｈ]; 96 引き違い窓 外開き戸: 537.1278
係数 ｂ ：外気温で決まる空気密度ρの係数 |  |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 0.6788
総相当隙間面積 αＡ ：αA＝Q9.8×ｂ |  |  | 96 窓 玄関戸: [cm2]; 96 引き違い窓 外開き戸: 365
相当隙間面積 Ｃ ：C＝αA/S |  |  | 96 窓 玄関戸: [cm2/m2]; 96 引き違い窓 外開き戸: 3.8021; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー: 3.8021
測定メモ |  |  | 96 引き違い窓 外開き戸: 玄関建具目張り
各圧力差⊿Ｐ (Pa)における通気量Q（m3/h） |  | データ測定回 | 96 引き違い窓 外開き戸: 5回; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: 6回; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 7回; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: 8回 |  | 5回 |  |  |  |  | 6回 |  |  |  |  | 7回 |  |  |  |  | 8回
|  | 測定点 |  | 差圧⊿P | 風量Q | 差圧⊿P | 風量Q | 差圧⊿P | 風量Q | 差圧⊿P | 風量Q |  | 1 |  |  | r2 |  | 1 |  |  | r2 |  | 1 |  |  | r2 |  | 1 | r2
|  | 1 | [10 empty] | 2 |  |  | STD | 1 | 2 |  |  | STD | 1 | 2 |  |  | STD | 1 | 2 | STD | 1 | bar: 96 引き違い窓 外開き戸 to m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー
|  | 2 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 | bar: 96 引き違い窓 外開き戸 to m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー
|  | 3 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 9.8 | 4 |  |  |  | 9.8 | 4 |  |  |  | 9.8 | 4 |  | 9.8 | bar: 96 引き違い窓 外開き戸 to m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー
|  | 4 | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | bar: 96 引き違い窓 外開き戸 to m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー
5 | bar: 96 引き違い窓 外開き戸 to m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー
隙間特性値 ｎ (１≦ｎ≦２) |  |  | 96 窓 玄関戸: [-]
回帰式の決定係数R2 (R2≧0.98)
通気率 α |  | [ｍ3/ｈ・Pa1/n]
Ｑ9.8 ：圧力差9.8Pa時の通気量 |  |  | 96 窓 玄関戸: [ｍ3/ｈ]
係数 ｂ ：外気温で決まる空気密度ρの係数
総相当隙間面積 αＡ ：αA＝Q9.8×ｂ |  |  | 96 窓 玄関戸: [cm2]
相当隙間面積 Ｃ ：C＝αA/S |  |  | 96 窓 玄関戸: [cm2/m2]
測定メモ | bar: 96 引き違い窓 外開き戸 to m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー
各圧力差⊿Ｐ (Pa)における通気量Q（m3/h） |  | データ測定回 | 96 引き違い窓 外開き戸: 9回; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 辷り出し窓 内開き戸: 10回; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 外開き窓 片引き戸: 11回; m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 片引き窓 引き違い戸: 12回 |  | 9回 |  |  |  |  | 10回 |  |  |  |  | 11回 |  |  |  |  | 12回
|  | 測定点 |  | 差圧⊿P | 風量Q | 差圧⊿P | 風量Q | 差圧⊿P | 風量Q | 差圧⊿P | 風量Q |  | 1 |  |  | r2 |  | 1 |  |  | r2 |  | 1 |  |  | r2 |  | 1 | r2
|  | 1 | [10 empty] | 2 |  |  | STD | 1 | 2 |  |  | STD | 1 | 2 |  |  | STD | 1 | 2 | STD | 1 | bar: 96 引き違い窓 外開き戸 to m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー
|  | 2 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 | bar: 96 引き違い窓 外開き戸 to m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー
|  | 3 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 9.8 | 4 |  |  |  | 9.8 | 4 |  |  |  | 9.8 | 4 |  | 9.8 | bar: 96 引き違い窓 外開き戸 to m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー
|  | 4 | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | bar: 96 引き違い窓 外開き戸 to m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー
5 | bar: 96 引き違い窓 外開き戸 to m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー
隙間特性値 ｎ (１≦ｎ≦２) |  |  | 96 窓 玄関戸: [-]
回帰式の決定係数R2 (R2≧0.98)
通気率 α |  | [ｍ3/ｈ・Pa1/n]
Ｑ9.8 ：圧力差9.8Pa時の通気量 |  |  | 96 窓 玄関戸: [ｍ3/ｈ]
係数 ｂ ：外気温で決まる空気密度ρの係数
総相当隙間面積 αＡ ：αA＝Q9.8×ｂ |  |  | 96 窓 玄関戸: [cm2]
相当隙間面積 Ｃ ：C＝αA/S |  |  | 96 窓 玄関戸: [cm2/m2]
測定メモ | bar: 96 引き違い窓 外開き戸 to m2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ａ） 〇 ー